# Mokrá vápencová metoda odsíření spalin – hmotová bilance

## Příklad SPE

Dáno:

Elektrický výkon elektrárenského bloku		P = 1000 MW

Obsah síry v hnědém uhlí energetickém		S = 3 %

Roční doba provozu (260 h odstávka)			 = 8500 h/r

Účinnost odsíření						OD = 95 %

Výhřevnost hnědého uhlí energetického		HHU = 11 GJ/t

(obsah popelovin cca 50 %)

Účinnost výroby elektrické energie			EE = 33 %

Přebytek vápence						1,02 až 1,03

(pro zjednodušení výpočtu budou uvažovány stechiometrické poměry

a 100 % ní čistota vápence)

Určit:

Množství vzniklého SO2 					MSO2

Spotřebu vápence CaCO3 				MCaCO3

Množství vzniklé sádry CaSO4*2H2O			MCaSO4*2H2O

Řešení:

### Atomové hmotnosti prvků vyskytujících se v reakcích

C = 12;	Ca = 40;	O = 16;	S = 32;	H = 1

Rovnice probíhajících chemických reakcí

1.reakce – rozklad vápence (uhličitanu vápenatého)

CaCO3  CaO + CO2 		(vzniká CO2 t.zn. plyn se skleníkovým efektem)

2.reakce – vznik siřičitanu vápenatého

CaO + SO2  CaSO3

3.reakce – oxidace siřičitanu na nerozpustný síran vápenatý

CaSO3 + ½*O2  CaSO4

4.reakce – vznik sádry

CaSO4  + 2*H2O  CaSO4*2H2O	          sádra  („energosádrovec“);

dihydrát síranu vápenatého

Pozn.:

Kalcinace sádry (dihydrátu síranu vápenatého) za tepla (odstraňování krystalické vody) na:

polyhydrát	CaSO4*H2O		rychle tuhnoucí sádra (surovina = prášek sloužící pro

přípravu sádry)

anhydrit	CaSO4			pomalu tuhnoucí sádra (surovina = prášek sloužící pro

přípravu sádry)

Výsledná (celková) rovnice chemické reakce

CaCO3 + SO2 + ½*O2  CaSO4  + CO2 	resp.

CaCO3 + SO2 + ½*O2 + 2*H2O  CaSO4*2H2O  + CO2

(na 1 kmol SO2 je zapotřebí 1 kmol CaCO3 a vznikne 1 kmol sádry)

(1 kmol = 1 kilogrammolekula)

Molekulové hmotnosti reagujících látek

MkmolCaCO3 = 40 + 12 + 3*16 = 100 kg/kmol CaCO3

MkmolSO2 = 32 + 2*16 = 64 kg/kmol SO2

MkmolCaSO4 = 40 + 32 + 4*16 = 136 kg/kmol CaSO4

MkmolCaSO4*2H2O = 40 + 32 + 4*16 + 2*(2*1 + 16) = 172 kg/kmol

CaSO4*2H2O

#### Množství spáleného hnědého uhlí

MHU = (P * ) / (EE * HHU) = (1,0*3600) / (0,33*11) = 991,7 t/h

= 275,5 kg/s

= 8,43*106 t/r

(GJ/s*s/h) / (1*GJ/t) = t/h

1000 MW = 1 GW = 1 GJ/s;	 = 1 h = 3600 s

#### Množství síry ve spáleném HU

MS = S * MHU = 0,03 * 991,7 = 29,8 t/h = 8,26 kg/s = 253300 t/r

Množství vzniklého SO2

(stejný počet kmolů, přepočet pomocí molekulových hmotností – viz příklad „Polosuchá metoda .....“ a „Přepočet objemových koncentrací na hmotové“).

mkmolS = MS / MkmolS = 29,8 * 1000 / 32 = 931,25 kmol/h síry

mkmolS = mkmolSO2 =	 mkmolCaCO3 = mkmolCaSO4*2H2O = 931,25 kmol/h

MSO2 = mkmolSO2 * MkmolSO2 = MS * MkmolSO2 / MkmolS

MSO2 = 29,8 * 64 / 32 = 59,6 t/h

MSO2 = 931,25 * 64 / 1000 = 59,6 t/h

Teoretické množství vápence potřebného pro 95 % ní odstranění SO2

MCaCO3 = MSO2 * OD * MkmolCaCO3 / MkmolSO2 =

= mkmolCaCO3 * OD * MkmolCaCO3

MCaCO3 = 59,6 * 0,95 * 100 / 64   88,5 t/h = 24,6 kg/s = 752 250 t/r

MCaCO3 = 931,25 * 0,95 * 100 / 1000   88,5 t/h

Teoretické množství vzniklé sádry CaSO4*2H2O

MCaSO4*2H2O = MSO2 * OD * MkmolCaSO4*2H2O / MkmolSO2

= mkmolCaSO4*2H2O * OD * MkmolCaSO4*2H2O

MCaSO4*2H2O = 59,6 * 0,95 * 172 / 64  152 t/h

MCaSO4*2H2O = 931,25 * 0,95 * 172 / 1000  152 t/h = 42,3 kg/s =

= 1 293 400 t/r

H (MJ/kg)

VSP

(Nm3/kg)

 = 1,3

Teoretické množství vlhkých spalin vzniklých spálením hnědého uhlí při přebytku vzduchu  = 1,3.

(určí se např. z nomogramu pro dané  a HHU

nebo výpočtem pro zjištěné prvkové složení

hnědého uhlí)

Z 1 kg HU vznikne cca následující množství vlhkých spalin

VSPVLH1  5,3 Nm3 / kg HU

Hustota spalin  hustotě vzduchu  SP  1,29 kg/Nm3

MSPVLH1 = VSPVLH1 * SP  5,3 * 1,29 = 6,84 kg/kg HU

VSPVLH = VSPVLH1 * MHU = 5,3 * 991,7 * 1000 = 5,26*106 Nm3/h

= 1460 Nm3/s

MSPVLH = MSPVLH1 * MHU = 6,8 * 991,7 * 1000 = 6,78*106 kg/h

= 6780 t/h

= 1884 kg/s

Hmotová koncentrace SO2 ve spalinách

xSO2 = MSO2 / MSPVLH = 100 * 59,5 / 6780 = 0,88 %

Pozn.:

V příkladu je zadáno poměrně nekvalitní hnědé uhlí s vysokým obsahem síry. V současné době se již takové uhlí běžně nepoužívá. Běžně mají spaliny obsah SO2 pod 0,5 %.

Pro náš případ při přebytku vzduchu 1,3 bude obsah CO2 ve spalinách  xCO2  12 %