## Sedim. částic
Sedimentace částic ve vzduchu |  |  |  |  | Pozn.: Vztahy platí pouze pro laminární oblast CD*Re^2 < 12 - 48
a | róč | t | ní | ró | utau/up | CD*Re^2 | up | tau | Re | h
10^-6 m | kg/m^3 | oC | Pa*s | kg/m^3 | 1 | 1 | m/s | s | 1 | m
Laminární oblast: CD*Re^2 < 12 - 48
30 | 2000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 2.536 | 0.053869 | 0.025303 | 0.10461 | 0.0010593
30 | 1500 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 1.9016 | 0.040394 | 0.018977 | 0.078442 | 0.00059576
35 | 2000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 4.0271 | 0.073322 | 0.03444 | 0.16612 | 0.0019625
35 | 1500 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 3.0197 | 0.05498 | 0.02583 | 0.12456 | 0.0011037
30 | 1800 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 1.0927 | 0.038875 | 0.018258 | 0.045075 | 0.00055164
30 | 2000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 1.2142 | 0.043197 | 0.020287 | 0.050086 | 0.00068107
35 | 1800 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 1.7352 | 0.052913 | 0.024852 | 0.071577 | 0.001022
35 | 2000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 1.9281 | 0.058796 | 0.027613 | 0.079534 | 0.0012618
40 | 4000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 5.7575 | 0.15362 | 0.072132 | 0.2375 | 0.0086119
40 | 2000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 2.8781 | 0.076794 | 0.036066 | 0.11872 | 0.0021525
20 | 4000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 0.71968 | 0.038406 | 0.018033 | 0.029687 | 0.00053824
20 | 2000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 0.35976 | 0.019199 | 0.0090165 | 0.01484 | 0.00013453
10 | 4000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 0.08996 | 0.0096014 | 0.0045082 | 0.0037109 | 3.364e-05
10 | 2000 | 120 | 2.27e-05 | 0.8862 | 0.99 | 0.04497 | 0.0047996 | 0.0022541 | 0.001855 | 8.4082e-06
10 | 1500 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 0.07043 | 0.0044882 | 0.0021086 | 0.0029052 | 7.355e-06
10 | 2000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 0.093925 | 0.0059854 | 0.0028115 | 0.0038744 | 1.3078e-05
10 | 4000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 0.18791 | 0.011974 | 0.0056229 | 0.0077512 | 5.2328e-05
20 | 1500 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 0.56344 | 0.017953 | 0.0084344 | 0.023242 | 0.00011768
20 | 2000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 0.7514 | 0.023942 | 0.011246 | 0.030995 | 0.00020925
20 | 3000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 1.1273 | 0.03592 | 0.016869 | 0.046502 | 0.00047091
20 | 4000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 1.5033 | 0.047898 | 0.022492 | 0.062009 | 0.00083725
50 | 1500 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 8.8038 | 0.1122 | 0.052715 | 0.36316 | 0.0045969
50 | 2000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 11.7407 | 0.14964 | 0.070286 | 0.4843 | 0.0081739
50 | 3000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 17.6145 | 0.2245 | 0.10543 | 0.7266 | 0.018395
50 | 4000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 23.4884 | 0.29936 | 0.14057 | 0.96889 | 0.032705
500 | 1580 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 9273.6737 | 11.8194 | 5.5526 | 382.539 | 51.0049 | cukr
5000 | 1000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 5866847.8339 | 747.7355 | 351.4324 | 242007.4731 | 204224.6036 | řízky
Turbulentní oblast: CD*Re^2 > 1,1*10^5 | [5 empty] | CD*Re^2 | up (m/s) | up (km/h) | Re
1000 | 2300 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 108022.6948 | 7.5746 | 27.2687 | 490.3121
20000 | 918 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 344652361.1158 | 21.3927 | 77.0136 | 27695.2764 | kroupy
120000 | 918 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 74444910001.0144 | 52.4011 | 188.644 | 407035.7726 | kroupy
411330.7395
8000 | 9000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 216504522.5062 | 42.3885 | 152.5985 | 21950.7094 | padající vzhůru vystřelená kulka
500 | 1580 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 9273.6737 | 4.4387 | 15.9795 | 143.6617 |  | cukr
5000 | 1000 | 20 | 1.82e-05 | 1.19 | 0.99 | 5866847.8339 | 11.1644 | 40.192 | 3613.412 |  | řízky
Sedimentace částic ve vodě
a | róč | t | ní | ró | utau/up | CD*Re^2 | up | tau | Re | h
10^-6 m | kg/m^3 | oC | Pa*s | kg/m^3 | 1 | 1 | m/s | s | 1 | m
Laminární oblast: CD*Re^2 < 12 - 48
30 | 2000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.35316 | 0.0004905 | 0.00046052 | 0.014568 | 1.7555e-07
30 | 1500 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.17658 | 0.00024525 | 0.00034539 | 0.0072839 | 6.5832e-08
30 | 1800 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.28253 | 0.0003924 | 0.00041447 | 0.011654 | 1.264e-07
35 | 2000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.5608 | 0.00066763 | 0.00062681 | 0.023133 | 3.2523e-07
35 | 1500 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.2804 | 0.00033381 | 0.00047011 | 0.011567 | 1.2196e-07
35 | 1800 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.44864 | 0.0005341 | 0.00056413 | 0.018507 | 2.3417e-07
40 | 4000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 2.5114 | 0.002616 | 0.0016374 | 0.10359 | 3.329e-06
40 | 2000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.83712 | 0.000872 | 0.0008187 | 0.034531 | 5.5483e-07
20 | 4000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.31392 | 0.000654 | 0.00040935 | 0.012949 | 2.0806e-07
20 | 2000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.10464 | 0.000218 | 0.00020467 | 0.0043164 | 3.4677e-08
10 | 4000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.03924 | 0.0001635 | 0.00010234 | 0.0016186 | 1.3004e-08
10 | 2000 | 20 | 0.001 | 1000 | 0.99 | 0.01308 | 5.45e-05 | 5.1169e-05 | 0.00053955 | 2.1673e-09
30 | 2000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 3.6469 | 0.0016324 | 0.0014808 | 0.15043 | 1.8785e-06
30 | 1500 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 1.8851 | 0.00084379 | 0.0011106 | 0.07776 | 7.2828e-07
30 | 1800 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 2.9421 | 0.0013169 | 0.0013327 | 0.12136 | 1.364e-06
35 | 2000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 5.7911 | 0.0022218 | 0.0020155 | 0.23888 | 3.4802e-06
35 | 1500 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 2.9935 | 0.0011485 | 0.0015116 | 0.12348 | 1.3492e-06
35 | 1800 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 4.672 | 0.0017925 | 0.0018139 | 0.19272 | 2.527e-06
40 | 4000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 25.3485 | 0.0085097 | 0.0052649 | 1.0456 | 3.482e-05
40 | 2000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 8.6444 | 0.002902 | 0.0026325 | 0.35658 | 5.9371e-06
20 | 4000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 3.1686 | 0.0021274 | 0.0013162 | 0.1307 | 2.1762e-06
20 | 2000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 1.0805 | 0.0007255 | 0.00065812 | 0.044573 | 3.7107e-07
10 | 4000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 0.39607 | 0.00053186 | 0.00032906 | 0.016338 | 1.3601e-07
10 | 2000 | 90 | 0.000311 | 965 | 0.99 | 0.13507 | 0.00018137 | 0.00016453 | 0.0055716 | 2.3192e-08
1900 | 2300 | 20 | 0.001 | 998 | 0.99 | 116576.2477 | 2.5616 | 2.1243 | 4808.7702 | 4.229
Turbulentní oblast: CD*Re^2 > 1,1*10^5 | [5 empty] | CD*Re^2 | up (m/s) | up (km/h) | Re
1900 | 2300 | 20 | 0.001 | 998 | 0.99 | 116576.2477 | 0.27133 | 0.97679 | 509.3545
5000 | 2300 | 20 | 0.001 | 998 | 0.99 | 2124512.46 | 0.44016 | 1.5846 | 2174.4264
5000 | 7800 | 20 | 0.001 | 998 | 0.99 | 11099027.46 | 1.0061 | 3.6218 | 4970.0131

## Usaz komora
Určit v jaké vzdálenosti musí být v usazovací komoře umístěna horizontální přepážka, která zachytí odloučený prach
a | róč | Š | V | L | tp | róp | níp | Vpn | Vps | vp | up | Re | tau | H
10^6 m | kg/m^3 | m | m | m | oC | kg/m^3 | Pa*s | Nm^3/s | m^3/s | m/s | m/s | 1 | s | m
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 400 | 0.5173 | 3.28e-05 | 0.5 | 1.2326 | 0.16304 | 0.0042531 | 0.00053662 | 25.1468 | 0.10695
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 400 | 0.5173 | 3.28e-05 | 0.5 | 1.2326 | 0.16304 | 0.0066455 | 0.0010481 | 25.1468 | 0.16711
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 400 | 0.5173 | 3.28e-05 | 0.5 | 1.2326 | 0.16304 | 0.0095695 | 0.0018111 | 25.1468 | 0.24064
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.5 | 1.3242 | 0.17516 | 0.0040553 | 0.00045372 | 23.4078 | 0.094926
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.5 | 1.3242 | 0.17516 | 0.0063364 | 0.00088618 | 23.4078 | 0.14832
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.5 | 1.3242 | 0.17516 | 0.0091245 | 0.0015313 | 23.4078 | 0.21358
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.5 | 1.4158 | 0.18727 | 0.0038968 | 0.0003922 | 21.8937 | 0.085315
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.5 | 1.4158 | 0.18727 | 0.0060887 | 0.00076602 | 21.8937 | 0.1333
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.5 | 1.4158 | 0.18727 | 0.0087677 | 0.0013237 | 21.8937 | 0.19196
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.6 | 1.589 | 0.21019 | 0.0040553 | 0.00045372 | 19.5065 | 0.079105
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.6 | 1.589 | 0.21019 | 0.0063364 | 0.00088618 | 19.5065 | 0.1236
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.6 | 1.589 | 0.21019 | 0.0091245 | 0.0015313 | 19.5065 | 0.17799
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.6 | 1.6989 | 0.22472 | 0.0038968 | 0.0003922 | 18.2447 | 0.071095
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.6 | 1.6989 | 0.22472 | 0.0060887 | 0.00076602 | 18.2447 | 0.11109
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.6 | 1.6989 | 0.22472 | 0.0087677 | 0.0013237 | 18.2447 | 0.15996
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.7 | 1.8538 | 0.24522 | 0.0040553 | 0.00045372 | 16.7198 | 0.067804
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.7 | 1.8538 | 0.24522 | 0.0063364 | 0.00088618 | 16.7198 | 0.10594
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 450 | 0.4811 | 3.44e-05 | 0.7 | 1.8538 | 0.24522 | 0.0091245 | 0.0015313 | 16.7198 | 0.15256
8 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.7 | 1.9821 | 0.26218 | 0.0038968 | 0.0003922 | 15.6383 | 0.060939
10 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.7 | 1.9821 | 0.26218 | 0.0060887 | 0.00076602 | 15.6383 | 0.095217
12 | 4000 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 500 | 0.4504 | 3.58e-05 | 0.7 | 1.9821 | 0.26218 | 0.0087677 | 0.0013237 | 15.6383 | 0.13711

## Odluč. cyklonu
Výpočet odlučivosti cyklonu
|  | Rozměry cyklonu - zadané | [7 empty] | - vypočtené | [5 empty] | Parametry znečištěného plynu | [6 empty] | Výpočet odlučivosti cyklonu | [9 empty] | Tlakové ztráty v cyklonu
H | D | dv | dp | s | a | b | alfa - úhel | Ho | Rs | Hc | A1 | Av | A1/Av | 2*b/D | Vp | tp | xčp | róp | róč | níp | kstř | krel | lambda1 | f | alfa - souč. | lambdas | n | u1p | am=D50 | Ly50 | Re50 | D50 | ksí | dpz
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | o | mm | mm | mm | m2 | m2 | 1 | 1 | m3/h | oC | kg/kg | kg/m3 | kg/m3 | Pa*s | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | m/s | m | 1 | 1 | m | 1 | Pa
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 50 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.014206 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.36611 | 0.72338 | 2.6194e-05 | 0.00010798 | 0.044264 | 2.63e-05 | 11 | 3.1083
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 50 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.03 | 9.5541e-05 | 0.015379 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.3268 | 0.72338 | 2.7002e-05 | 0.00011474 | 0.045632 | 2.7112e-05 | 11 | 3.1083
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 50 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.3 | 0.00095541 | 0.023456 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.084395 | 0.72338 | 3.2564e-05 | 0.00016688 | 0.055054 | 3.271e-05 | 11 | 3.1083
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 100 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.009292 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.54511 | 1.4468 | 1.613e-05 | 0.00016377 | 0.054538 | 1.6202e-05 | 11 | 12.4331
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 200 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0063721 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.66453 | 2.8935 | 1.04e-05 | 0.00027235 | 0.070377 | 1.0454e-05 | 11 | 49.7323
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 300 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.005324 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.71024 | 4.3403 | 8.197e-06 | 0.00038066 | 0.083249 | 8.2438e-06 | 11 | 111.8978
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 400 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0048037 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.73354 | 5.787 | 6.9721e-06 | 0.0004896 | 0.094457 | 7.0153e-06 | 11 | 198.9294
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 500 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0045027 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.74722 | 7.2338 | 6.1705e-06 | 0.0005992 | 0.10454 | 6.2113e-06 | 11 | 310.8272
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 600 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0043112 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.75599 | 8.6806 | 5.5948e-06 | 0.00070935 | 0.11379 | 5.6339e-06 | 11 | 447.5911
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 700 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0041812 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.76198 | 10.1273 | 5.1559e-06 | 0.00081996 | 0.12238 | 5.1938e-06 | 11 | 609.2213
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 800 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0040886 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.76627 | 11.5741 | 4.8069e-06 | 0.00093091 | 0.13044 | 4.8439e-06 | 11 | 795.7176
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 900 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0040201 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.76945 | 13.0208 | 4.5209e-06 | 0.0010421 | 0.13806 | 4.557e-06 | 11 | 1007.0801
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.77188 | 14.4676 | 4.2808e-06 | 0.0011536 | 0.14529 | 4.3163e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1200 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0038944 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.7753 | 17.3611 | 3.8975e-06 | 0.001377 | 0.15883 | 3.932e-06 | 11 | 1790.3646
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1300 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.003868 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.77654 | 18.8079 | 3.7411e-06 | 0.0014889 | 0.1652 | 3.7751e-06 | 11 | 2101.1918
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1400 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0038462 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.77756 | 20.2546 | 3.6021e-06 | 0.0016009 | 0.17134 | 3.6358e-06 | 11 | 2436.8851
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1500 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.003828 | 0.6 | 0.67 | 0.00052502 | 0.77841 | 21.7014 | 3.4777e-06 | 0.001713 | 0.17728 | 3.511e-06 | 11 | 2797.4447
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1200 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.00052511 | 0.77187 | 14.4676 | 3.9075e-06 | 0.00096116 | 0.13255 | 3.9379e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1400 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.00052518 | 0.77187 | 14.4676 | 3.6174e-06 | 0.00082375 | 0.12266 | 3.6441e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1600 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.00052523 | 0.77187 | 14.4676 | 3.3836e-06 | 0.00072071 | 0.1147 | 3.4074e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.001 | 1.08 | 1800 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.00052527 | 0.77187 | 14.4676 | 3.19e-06 | 0.00064059 | 0.10811 | 3.2116e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.001 | 1.08 | 2000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.0005253 | 0.77187 | 14.4676 | 3.0262e-06 | 0.00057649 | 0.10253 | 3.046e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.002 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.00105 | 0.74767 | 14.4676 | 4.3617e-06 | 0.0011976 | 0.14805 | 4.3983e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.004 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.0021001 | 0.70056 | 14.4676 | 4.5234e-06 | 0.001288 | 0.15358 | 4.5624e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.01 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.0052502 | 0.56873 | 14.4676 | 5.0084e-06 | 0.001579 | 0.17015 | 5.0549e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.02 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.0105 | 0.37507 | 14.4676 | 5.8168e-06 | 0.0021299 | 0.19783 | 5.8771e-06 | 11 | 1243.3087
630 | 314 | 145 | 100 | 320 | 240 | 80 | 7 | 998.1956 | 117 | 1501.443 | 0.0192 | 0.016513 | 1.1627 | 0.50955 | 1000 | 50 | 0.05 | 1.08 | 1000 | 1.96e-05 | 0.003 | 9.5541e-06 | 0.0039678 | 0.6 | 0.67 | 0.026251 | -0.075956 | 14.4676 | 8.242e-06 | 0.0042761 | 0.28119 | 8.3536e-06 | 11 | 1243.3087

## Mokrá vápencová m.
Mokrá vápencová metoda odsíření - hmotová bilance
P. Hoffman; Příklad SPE
|  |  | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11
Zadané hodnoty: |  |  | č.1: příklad
El. výkon elektrárenského bloku |  | P (MW) = | 1000 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1750 | 2100 | 2500
Obsah síry v HU energetickém |  | S (%) = | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2
Roční doba provozu |  | t (t/r) = | 8500 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7500
Účinnost odsíření |  | hod (%) = | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Výhřevnost HU |  | HHU (GJ/t) = | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 11
Účinnost výroby el. energie |  | hEE (%) = | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34
Přebytek vápence |  | Pv (-) = | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Čistota vápence |  | Xv (%) = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Rovnice odsíření: | CaCO3 + SO2 + 1/2 O2 = CaSO4 + CO2
mkmolCaCO3 = mkmolSO2 = mkmolCaSO4
Vypočtené hodnoty
Molové hmotnosti složek reakcí
S |  | MkmolS (kg/kmol) = | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
CaCO3 |  | MkmolCaCO3 (kg/kmol) = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
SO2 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
CaSO4 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
CaSO4*2H2O |  | MkmolCaSO4*2H2O (kg/kmol) = | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
|  |  | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11
Množství spáleného HU |  | MHU (kg/s) = | 275.4821 | 24.5098 | 56.5611 | 76.1905 | 147.0588 | 180.9955 | 228.5714 | 367.6471 | 395.9276 | 400 | 668.4492
|  | MHU (t/h) = | 991.7355 | 88.2353 | 203.6199 | 274.2857 | 529.4118 | 651.5837 | 822.8571 | 1323.5294 | 1425.3394 | 1440 | 2406.4171
|  | MHU (t/r) = | 8429752.0661 | 617647.0588 | 1527149.3213 | 2194285.7143 | 3705882.3529 | 4886877.8281 | 6582857.1429 | 9264705.8824 | 10690045.2489 | 11520000 | 18048128.3422
Množství síry ve spáleném HU |  | MS (t/h) = | 29.7521 | 1.3235 | 3.0543 | 2.7429 | 5.2941 | 16.2896 | 20.5714 | 17.2059 | 25.6561 | 21.6 | 48.1283
|  | mS (kmol/h) = | 929.7521 | 41.3603 | 95.4468 | 85.7143 | 165.4412 | 509.0498 | 642.8571 | 537.6838 | 801.7534 | 675 | 1504.0107
|  | MS (kg/s) = | 8.2645 | 0.36765 | 0.84842 | 0.7619 | 1.4706 | 4.5249 | 5.7143 | 4.7794 | 7.1267 | 6 | 13.369
|  | MS (t/r) = | 252892.562 | 9264.7059 | 22907.2398 | 21942.8571 | 37058.8235 | 122171.9457 | 164571.4286 | 120441.1765 | 192420.8145 | 172800 | 360962.5668
Množství vzniklého SO2 |  | mSO2 (kmol/h) = | 929.7521 | 41.3603 | 95.4468 | 85.7143 | 165.4412 | 509.0498 | 642.8571 | 537.6838 | 801.7534 | 675 | 1504.0107
|  | MSO2 (t/h) = | 59.5041 | 2.6471 | 6.1086 | 5.4857 | 10.5882 | 32.5792 | 41.1429 | 34.4118 | 51.3122 | 43.2 | 96.2567
|  | MSO2 (kg/s) = | 16.5289 | 0.73529 | 1.6968 | 1.5238 | 2.9412 | 9.0498 | 11.4286 | 9.5588 | 14.2534 | 12 | 26.738
|  | MSO2 (t/r) = | 505785.124 | 18529.4118 | 45814.4796 | 43885.7143 | 74117.6471 | 244343.8914 | 329142.8571 | 240882.3529 | 384841.629 | 345600 | 721925.1337
Teor. množství vápence |  | MCaCO3 (t/h) = | 88.3264 | 3.9292 | 9.0674 | 8.1429 | 15.7169 | 48.3597 | 61.0714 | 51.08 | 76.1666 | 64.125 | 142.881
(potř. pro 95%ní odsíření) |  | MCaCO3 (kg/s) = | 24.5351 | 1.0915 | 2.5187 | 2.2619 | 4.3658 | 13.4333 | 16.9643 | 14.1889 | 21.1574 | 17.8125 | 39.6892
|  | MCaCO3 (t/r) = | 750774.7934 | 27504.5956 | 68005.8682 | 65142.8571 | 110018.3824 | 362697.9638 | 488571.4286 | 357559.7426 | 571249.293 | 513000 | 1071607.6203
Teor. mn. vzniklé sádry |  | MCaSO4*2H2O (t/h) = | 151.9215 | 6.7583 | 15.596 | 14.0057 | 27.0331 | 83.1787 | 105.0429 | 87.8575 | 131.0065 | 110.295 | 245.7553
|  | MCaSO4*2H2O (kg/s) = | 42.2004 | 1.8773 | 4.3322 | 3.8905 | 7.5092 | 23.1052 | 29.1786 | 24.4049 | 36.3907 | 30.6375 | 68.2654
|  | MCaSO4*2H2O (t/r) = | 1291332.6446 | 47307.9044 | 116970.0933 | 112045.7143 | 189231.6176 | 623840.4977 | 840342.8571 | 615002.7574 | 982548.7839 | 882360 | 1843165.107
Přebytek vzduchu při spalování |  | a (-) = | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Množ. vlhkých spalin z 1 kg HU |  |  | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11
|  | VSPVLH1 (Nm3/kgHU) = | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
Hustota spalin |  | rSP (kg/Nm3) = | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29
Množ. vlhk. spalin |  | MSPVLH1 (kg/kg) = | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837
vzniklých z 1 kg HU
Celkové množ. spalin |  | MSPVLH (t/h) = | 6780.4959 | 603.2647 | 1392.1493 | 1875.2914 | 3619.5882 | 4454.8778 | 5625.8743 | 9048.9706 | 9745.0452 | 9845.28 | 16452.6738
|  | MSPVLH (kg/s) = | 1883.4711 | 167.5735 | 386.7081 | 520.9143 | 1005.4412 | 1237.4661 | 1562.7429 | 2513.6029 | 2706.957 | 2734.8 | 4570.1872
Celkové množ. spalin |  | VSPVLH (Nm3/h) = | 5256198.3471 | 467647.0588 | 1079185.5204 | 1453714.2857 | 2805882.3529 | 3453393.6652 | 4361142.8571 | 7014705.8824 | 7554298.6425 | 7632000 | 12754010.6952
|  | VSPVLH (Nm3/s) = | 1460.0551 | 129.902 | 299.7738 | 403.8095 | 779.4118 | 959.276 | 1211.4286 | 1948.5294 | 2098.4163 | 2120 | 3542.7807
Hmot. konc. SO2 ve spalinách |  | XSO2 (%) = | 0.87758 | 0.43879 | 0.43879 | 0.29253 | 0.29253 | 0.73131 | 0.73131 | 0.38028 | 0.52655 | 0.43879 | 0.58505

## Polosuchá vápenná m.
Odsíření spalin - polosuché odsíření vápnem - bilance
Pavel Hoffman - příklad na cvičení ČOVP
Zadané hodnoty | Příklad č.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 600000 | 500000 | 400000 | 300000 | 600000 | 500000 | 400000 | 300000 | 600000 | 500000 | 400000 | 300000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Přebytek vůči stechiometrickému poměru | PSP = | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300
Tlak. ztráty v syst. | DpZ (mmH2O) = | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Tepl. spalin před ventil. | tSP (°C) = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pN = pSP (bar) = | bar: 1 to 12
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
Vypočtené hodnoty
Bilance složek reakcí odsíření
Objem SO2 ve spalinách | VNSO2 (Nm3/h) = | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 1800 | 1500 | 1200 | 900
Mn. SO2 vstup. do reakce | VNSO2OD (Nm3/h) = | 1425 | 1187.5 | 950 | 712.5 | 1140 | 950 | 760 | 570 | 1710 | 1425 | 1140 | 855
Počet kilomolů SO2 vst. do reak. | mSO2OD (kmol/h) = | 63.6161 | 53.0134 | 42.4107 | 31.808 | 50.8929 | 42.4107 | 33.9286 | 25.4464 | 76.3393 | 63.6161 | 50.8929 | 38.1696
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Teor. potř. množství CaO | MCaOteor (kg/h) = | 3562.5 | 2968.75 | 2375 | 1781.25 | 2850 | 2375 | 1900 | 1425 | 4275 | 3562.5 | 2850 | 2137.5
Skut. spotř. vápna | MCaOSK (kg/h) = | 6333.3333 | 5277.7778 | 4222.2222 | 3166.6667 | 5066.6667 | 4222.2222 | 3377.7778 | 2533.3333 | 7600 | 6333.3333 | 5066.6667 | 3800
| MCaOSK (t/r) = | 46233.3333 | 38527.7778 | 30822.2222 | 23116.6667 | 36986.6667 | 30822.2222 | 24657.7778 | 18493.3333 | 55480 | 46233.3333 | 36986.6667 | 27740
Mn. suspenze váp. mléka | MSUSP (kg/h) = | 25333.3333 | 21111.1111 | 16888.8889 | 12666.6667 | 20266.6667 | 16888.8889 | 13511.1111 | 10133.3333 | 30400 | 25333.3333 | 20266.6667 | 15200
| MSUSP (kg/s) = | 7.037 | 5.8642 | 4.6914 | 3.5185 | 5.6296 | 4.6914 | 3.7531 | 2.8148 | 8.4444 | 7.037 | 5.6296 | 4.2222
Teor. množství odpadu | MCaSO4teor (kg/h) = | 8651.7857 | 7209.8214 | 5767.8571 | 4325.8929 | 6921.4286 | 5767.8571 | 4614.2857 | 3460.7143 | 10382.1429 | 8651.7857 | 6921.4286 | 5191.0714
Skut. množství odpadu | MODP (kg/h) = | 11422.619 | 9518.8492 | 7615.0794 | 5711.3095 | 9138.0952 | 7615.0794 | 6092.0635 | 4569.0476 | 13707.1429 | 11422.619 | 9138.0952 | 6853.5714
| MODP (kg/s) = | 3.1729 | 2.6441 | 2.1153 | 1.5865 | 2.5384 | 2.1153 | 1.6922 | 1.2692 | 3.8075 | 3.1729 | 2.5384 | 1.9038
| MODP (t/r) = | 83385.119 | 69487.5992 | 55590.0794 | 41692.5595 | 66708.0952 | 55590.0794 | 44472.0635 | 33354.0476 | 100062.1429 | 83385.119 | 66708.0952 | 50031.0714
Návrh ventilátoru
Skutečný objem spalin | VSK (m3/s) = | 227.7167 | 189.7639 | 151.8112 | 113.8584 | 227.7167 | 189.7639 | 151.8112 | 113.8584 | 239.9267 | 199.9389 | 159.9512 | 119.9634
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
Přepočet tlakových ztrát | DpZ (Pa) = | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5 | 4414.5
Příkon motoru ventilátoru | PVENT (kW) = | 1445.0548 | 1204.2123 | 963.3698 | 722.5274 | 1445.0548 | 1204.2123 | 963.3698 | 722.5274 | 1522.5376 | 1268.7813 | 1015.0251 | 761.2688
Návrh rozprašovacího kotouče
Účinnost rozpraš. kotouče | hRK (%) = | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Obvodová rychlost kotouče | vT (m/s) = | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Příkon potř. na urychlení suspenze | PRKurychl (kW) = | 195.4131 | 162.8443 | 130.2754 | 97.7066 | 156.3305 | 130.2754 | 104.2203 | 78.1652 | 234.4957 | 195.4131 | 156.3305 | 117.2479
Účinnost převodovky | hPŘ (%) = | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Účinnost motoru | hM (%) = | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Rezerva | RVMRK (-) = | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Příkon motoru rozpr. kotouče | PMRK (kW) = | 274.264 | 228.5533 | 182.8427 | 137.132 | 219.4112 | 182.8427 | 146.2741 | 109.7056 | 329.1168 | 274.264 | 219.4112 | 164.5584

## Určení max náboje část.
Umělé nabíjení částic v el. poli
Určení maximálního náboje Q a síly F působící na částici
| ro (kg/m3) = | 2000
| eps (F/m) = | 8.854e-12
| kappa (-) = | 2.5
| e (C) = | 1.602e-19
E | a | Q | h | Fstěny | G | Fcoulomb
kV/m | 10^-6 m | C | mm | N | N | N
1000 | 10 | 6.9539e-15 | 100 | 1.0865e-17 | 1.0273e-11 | 6.9539e-09
800 | 10 | 5.5631e-15 | 100 | 6.9539e-18 | 1.0273e-11 | 4.4505e-09
600 | 10 | 4.1723e-15 | 100 | 3.9116e-18 | 1.0273e-11 | 2.5034e-09
400 | 10 | 2.7816e-15 | 100 | 1.7385e-18 | 1.0273e-11 | 1.1126e-09
200 | 10 | 1.3908e-15 | 100 | 4.3462e-19 | 1.0273e-11 | 2.7816e-10
1000 | 20 | 2.7816e-14 | 10 | 1.7385e-14 | 8.2184e-11 | 2.7816e-08
800 | 20 | 2.2253e-14 | 10 | 1.1126e-14 | 8.2184e-11 | 1.7802e-08
600 | 20 | 1.6689e-14 | 10 | 6.2585e-15 | 8.2184e-11 | 1.0014e-08
400 | 20 | 1.1126e-14 | 10 | 2.7816e-15 | 8.2184e-11 | 4.4505e-09
200 | 20 | 5.5631e-15 | 10 | 6.9539e-16 | 8.2184e-11 | 1.1126e-09
1000 | 40 | 1.1126e-13 | 10 | 2.7816e-13 | 6.5747e-10 | 1.1126e-07
800 | 40 | 8.901e-14 | 10 | 1.7802e-13 | 6.5747e-10 | 7.1208e-08
600 | 40 | 6.6758e-14 | 10 | 1.0014e-13 | 6.5747e-10 | 4.0055e-08
400 | 40 | 4.4505e-14 | 10 | 4.4505e-14 | 6.5747e-10 | 1.7802e-08
200 | 40 | 2.2253e-14 | 10 | 1.1126e-14 | 6.5747e-10 | 4.4505e-09
1000 | 60 | 2.5034e-13 | 10 | 1.4082e-12 | 2.219e-09 | 2.5034e-07
800 | 60 | 2.0027e-13 | 10 | 9.0123e-13 | 2.219e-09 | 1.6022e-07
600 | 60 | 1.502e-13 | 10 | 5.0694e-13 | 2.219e-09 | 9.0123e-08
400 | 60 | 1.0014e-13 | 10 | 2.2531e-13 | 2.219e-09 | 4.0055e-08
200 | 60 | 5.0068e-14 | 10 | 5.6327e-14 | 2.219e-09 | 1.0014e-08
1000 | 80 | 4.4505e-13 | 10 | 4.4505e-12 | 5.2598e-09 | 4.4505e-07
800 | 80 | 3.5604e-13 | 10 | 2.8483e-12 | 5.2598e-09 | 2.8483e-07
600 | 80 | 2.6703e-13 | 10 | 1.6022e-12 | 5.2598e-09 | 1.6022e-07
400 | 80 | 1.7802e-13 | 10 | 7.1208e-13 | 5.2598e-09 | 7.1208e-08
200 | 80 | 8.901e-14 | 10 | 1.7802e-13 | 5.2598e-09 | 1.7802e-08
1000 | 100 | 6.9539e-13 | 10 | 1.0865e-11 | 1.0273e-08 | 6.9539e-07
800 | 100 | 5.5631e-13 | 10 | 6.9539e-12 | 1.0273e-08 | 4.4505e-07
600 | 100 | 4.1723e-13 | 10 | 3.9116e-12 | 1.0273e-08 | 2.5034e-07
400 | 100 | 2.7816e-13 | 10 | 1.7385e-12 | 1.0273e-08 | 1.1126e-07
1000 | 0.2 | 2.7816e-18 | 10 | 1.7385e-22 | 8.2184e-17 | 2.7816e-12

## Návrh usaz. kom.
Určení průměru částice která se 100 % odloučí v usazovací komoře
L | H | B | V | róč | tvzd | etavzd | róvzd | v1 | ak | up | Rep
m | m | m | m3/s | kg/m3 | oC | Pa*s | kg/m3 | m/s | 10^6 m | m/s | 1
10 | 2.5 | 2.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96 | 90.3408 | 0.24 | 0.51943
10 | 2 | 2.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.2 | 90.3408 | 0.24 | 0.51943
10 | 3 | 2.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.8 | 90.3408 | 0.24 | 0.51943
10 | 0.8 | 7.8 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96154 | 51.1454 | 0.076923 | 0.094253
10 | 1.2 | 5.2 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96154 | 62.6401 | 0.11538 | 0.17315
10 | 1.4 | 4.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.95238 | 67.3361 | 0.13333 | 0.21509
10 | 1.6 | 3.9 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96154 | 72.3306 | 0.15385 | 0.26659
10 | 1.8 | 3.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.95238 | 76.3519 | 0.17143 | 0.31357
10 | 2 | 3.1 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96774 | 81.1285 | 0.19355 | 0.37618
10 | 2.2 | 2.8 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.97403 | 85.3641 | 0.21429 | 0.43823
15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.44 | 90.3408 | 0.24 | 0.51943
15 | 2 | 2.5 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.8 | 90.3408 | 0.24 | 0.51943
15 | 3 | 2.5 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.2 | 90.3408 | 0.24 | 0.51943
15 | 0.8 | 7.8 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.4423 | 51.1454 | 0.076923 | 0.094253
15 | 1.2 | 5.2 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.4423 | 62.6401 | 0.11538 | 0.17315
15 | 1.4 | 4.5 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.4286 | 67.3361 | 0.13333 | 0.21509
15 | 1.6 | 3.9 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.4423 | 72.3306 | 0.15385 | 0.26659
15 | 1.8 | 3.5 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.4286 | 76.3519 | 0.17143 | 0.31357
15 | 2 | 3.1 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.4516 | 81.1285 | 0.19355 | 0.37618
15 | 2.2 | 2.8 | 9 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 1.461 | 85.3641 | 0.21429 | 0.43823
15 | 0.8 | 7.8 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96154 | 41.7601 | 0.051282 | 0.051305
15 | 1.2 | 5.2 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96154 | 51.1454 | 0.076923 | 0.094253
15 | 1.4 | 4.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.95238 | 54.9797 | 0.088889 | 0.11708
15 | 1.6 | 3.9 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96154 | 59.0577 | 0.10256 | 0.14511
15 | 1.8 | 3.5 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.95238 | 62.3411 | 0.11429 | 0.17069
15 | 2 | 3.1 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.96774 | 66.2411 | 0.12903 | 0.20476
15 | 2.2 | 2.8 | 6 | 1500 | 250 | 2.78e-05 | 0.666 | 0.97403 | 69.6995 | 0.14286 | 0.23854
Návrh usazovací komory která zajistí 100 % odloučení části dané velikosti
V | róč | tvzd | róvzd | etavz | ak | v1 | H | B | up | Rep | L | V
m3/s | kg/m3 | oC | kg/m3 | Pa*s | 10^6 m | m/s | m | m | m/s | 1 | m | m3
15 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 80 | 0.95 | 4 | 3.9474 | 0.15056 | 0.28856 | 25.2389 | 398.5092
15 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 50 | 0.95 | 4 | 3.9474 | 0.058813 | 0.070449 | 64.6116 | 1020.1835
15 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 60 | 0.95 | 4 | 3.9474 | 0.084691 | 0.12174 | 44.8692 | 708.4608
15 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 70 | 0.95 | 4 | 3.9474 | 0.11527 | 0.19331 | 32.9651 | 520.5018
15 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 90 | 0.95 | 4 | 3.9474 | 0.19055 | 0.41086 | 19.9419 | 314.8714
15 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 100 | 0.95 | 4 | 3.9474 | 0.23525 | 0.56359 | 16.1529 | 255.0459
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 50 | 0.95 | 4 | 2.6316 | 0.058813 | 0.070449 | 64.6116 | 680.1223
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 60 | 0.95 | 4 | 2.6316 | 0.084691 | 0.12174 | 44.8692 | 472.3072
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 70 | 0.95 | 4 | 2.6316 | 0.11527 | 0.19331 | 32.9651 | 347.0012
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 80 | 0.95 | 4 | 2.6316 | 0.15056 | 0.28856 | 25.2389 | 265.6728
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 90 | 0.95 | 4 | 2.6316 | 0.19055 | 0.41086 | 19.9419 | 209.9143
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 100 | 0.95 | 4 | 2.6316 | 0.23525 | 0.56359 | 16.1529 | 170.0306
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 50 | 0.95 | 2.6 | 4.0486 | 0.058813 | 0.070449 | 41.9976 | 442.0795
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 60 | 0.95 | 2.6 | 4.0486 | 0.084691 | 0.12174 | 29.165 | 306.9997
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 70 | 0.95 | 2.6 | 4.0486 | 0.11527 | 0.19331 | 21.4273 | 225.5508
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 80 | 0.95 | 2.6 | 4.0486 | 0.15056 | 0.28856 | 16.4053 | 172.6873
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 90 | 0.95 | 2.6 | 4.0486 | 0.19055 | 0.41086 | 12.9622 | 136.4443
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 100 | 0.95 | 2.6 | 4.0486 | 0.23525 | 0.56359 | 10.4994 | 110.5199
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 50 | 0.8 | 2.6 | 4.8077 | 0.058813 | 0.070449 | 35.3664 | 442.0795
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 60 | 0.8 | 2.6 | 4.8077 | 0.084691 | 0.12174 | 24.56 | 306.9997
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 70 | 0.8 | 2.6 | 4.8077 | 0.11527 | 0.19331 | 18.0441 | 225.5508
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 80 | 0.8 | 2.6 | 4.8077 | 0.15056 | 0.28856 | 13.815 | 172.6873
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 90 | 0.8 | 2.6 | 4.8077 | 0.19055 | 0.41086 | 10.9155 | 136.4443
10 | 1200 | 250 | 0.666 | 2.78e-05 | 100 | 0.8 | 2.6 | 4.8077 | 0.23525 | 0.56359 | 8.8416 | 110.5199
15 | 1000 | 80 | 0.987 | 2.09e-05 | 60 | 0.9 | 3 | 5.5556 | 0.093876 | 0.266 | 28.7615 | 479.3578
15 | 1000 | 80 | 0.987 | 2.09e-05 | 80 | 0.9 | 3 | 5.5556 | 0.16689 | 0.63051 | 16.1783 | 269.6388
15 | 1000 | 80 | 0.987 | 2.09e-05 | 100 | 0.9 | 3 | 5.5556 | 0.26077 | 1.2315 | 10.3541 | 172.5688