# Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin – hmotová bilance

Příklad SPE

Dáno:

## Množství spalin						VNSP = 600000 Nm3/h

Množství SO2 ve spalinách				xSO2 = 0,25 % obj.

Účinnost odsíření						OD = 95 %

Přebytek Ca ku S vůči stechiometrickému		Ca : S = PSP = 1,6

poměru  (potřebný pro zajištění požadované účinnosti)

Čistota vápna						XV = 90 % CaO

Koncentrace vápenného mléka (vodní suspenze	XVM = 0,25

vápna  vč. v něm obsažených nečistot)	(25 % CaO vč. nečist.+ 75 % H2O)

Roční provozní doba					 = 7300 h/r

Tlakové ztráty v systému					pZ = 450 mm H2O

Teplota spalin před ventilátorem			tSP = 100 °C

Parametry normálního stavu				tN = 0 °C; pN  pSP = 1 bar

Určit:

Spotřebu vápna pro odsíření				MCaO

Spotřebu suspenze (vápenného mléka)		MSUSP

Celkové množství odpadu				MODP

Přibližný příkon motoru ventilátoru			PMVENT

Přibližný příkon motoru rozpraš. kotouče		PMRK

### Výpočet

Objem SO2 ve spalinách

VNSO2 = VNSP * xSO2 = 600000 * 0,0025 = 1500 Nm3/h SO2

Do reakce odsíření vstupuje objemové množství SO2 (5 % SO2 nezreaguje)

VNSO2OD = OD * VNSO2 = 0,95 * 1500 = 1425 Nm3/h SO2

Tomu odpovídá počet kilomolů SO2 (objem 1 kmol je  Vkmol = 22,4 Nm3)

mSO2OD = VNSO2OD / Vkmol = 1425 / 22,4 = 63,62 kmol/h

Atomové hmotnosti prvků vyskytujících se v reakcích

Ca = 40;   O = 16;  S = 32;  H = 1

Celková rovnice odsíření

CaO + SO2 + 1/2O2  CaSO4

Na 1 kmol SO2 potřebujeme 1 kmol CaO a 0,5 kmol O2 a výsledkem reakce je 1 kmol CaSO4.

Molekulové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování

MkmolCaO = 40 + 16 = 56 kg/kmol CaO

MkmolSO2 = 32 + 2*16 = 64 kg/kmol SO2

MkmolCaSO4 = 40 + 32 + 4*16 = 136 kg/kmol CaSO4

Teoretické potřebné množství CaO

mkmolCaO = mkmolSO2OD = 63,62 kmol/h

MCaOteor = mkmolCaO * MkmolCaO = 63,62 * 56 = 3563 kg/h

Skutečná spotřeba vápna (CaO) vč. nečistot = množství nakupovaného vápna

Přebytek Ca ku S vůči stechiometrickému poměru PSP = 1,6 je nutný pro dosažení požadované účinnosti odsíření (mokrá vápenná či vápencová metoda pracuje s přebytkem cca 1,02 až 1,03).

MCaOsk = MCaOteor * PSP / XV = 3563 * 1,6 / 0,9 = 6334 kg/h

## Roční spotřeba vápna

MCaOskR = MCaOsk *  = 6334 * 7300 / 1000 = 46238 t/r

Množství suspenze (vápenného mléka) vč. nečistot a potřebného přebytku

MSUSP = MCaOsk / XVM = 6334 / 0,25 = 25337 kg/h = 7,038 kg/s

Teoretické množství odpadu (CaSO4)

Teoretický poměr Ca : S = 1; čistota CaO je 100 %. Podle rovnice odsíření z 1 kmolu SO2 vznikne 1 kmol CaSO4; t.zn. že mkmolSO2 = mkmolCaSO4 = 63,62 kmol/h. Potom bude

MCaSO4teor = mkmolCaSO4 * MkmolCaSO4 = 63,62 * 136 = 8652 kg/h

#### Skutečné množství odpadu

Je rovné teoretickému množství CaSO4 + nezreagovanému přebytku CaO vůči stechiometrickému (poměr PSP = 1,6  + 60 % teoretického množství) + množství nečistot ve vápně (90 % ní čistota  + 10 % skutečného množství).

MODP  = MCaSO4teor + 0,6 * MCaOteor + 0,1 * MCaOsk

MODP =  8652 + 0,6 * 3563 + 0,1 * 6334 = 11424 kg/h

Roční produkce odpadu

MODPR = MODP *  = 11424 * 7300 / 1000 = 83392 t/r

#### Návrh ventilátoru

Přepočet z normálního stavu na skutečné parametry se provede pomocí stavové rovnice.

psk * vsk = R * Tsk		pN * vN = R * TN

R = psk * vsk / Tsk = pN * vN / TN

pN = psk = 1 bar;	tN = 0 °C;	tsk = 100 °C; 	MSPsk  MSPN

resp. pro MSP kg plynu (spalin)	bude     psk * Vsk = MSP * R * Tsk

Potom bude (pro izobarický děj – zákon Gay-Lussacův)

Vsk = VN * Tsk / TN =  (600000 / 3600) * (373 / 273) = 227,7 m3/s

Příkon motoru ventilátoru

PVENT = (1,1 až 1,2) * pZ * Vsk / C

kde celkovou účinnost ventilátoru určíme z jeho charakteristiky pro zvolený typ, dané pZ a Vsk. Určíme např. C = 0,8 (viz násl. strana).

pZ = 450 mm H2O  4415 Pa

PVENT = 1,15 * 4415 * 227,7 / 0,8 = 1,45*106 W  1,45 MW

p (Pa)

 (%)

 oběžného kola (mm)

V (m3/s)

Charakteristika ventilátoru

VSK

pZ

- Příkon motoru rozprašovacího kotouče

Pro jeho výpočet vycházíme z toho, že se rozprašovaná suspenze musí urychlit na obvodovou rychlost kotouče a dále protlačit otvory v kotouči. Pro zjednodušení uvažujeme pouze příkon potřebný pro urychlení rozprašované suspenze vápenného mléka.

- PRKurychl = MSUSP * vT2 / 2 * RK			[kg/s *m2/s2=kgm2/s3 =W]

kde je   RK = 0,6 až 0,7                                     účinnost rozprašovacího kotouče

vT =  * DRK * n = 100 až 300 m/s

obvodová (tangenciální) rychlost kotouče

vT = 190 m/s                                        (Niro používá cca 160 až 220 m/s)

- PRKurychl = 7,038 * 1902 / 2 * 0,65 = 195441 W

- Příkon motoru (účinnost  převodovky 90 %, účinnost motoru 95 %  + rezerva 20 % na zanedbání třecích a ventilačních ztrát v kotouči atp.)

- PMRK = 1,2 * PRKurychl / (PŘ * M)

- PMRK = 1,2 * 195441 / (0,90 * 0,95) = 274304 W  274,3 kW

- Jmenovitý výkon motoru bude

- PMRKJ = R * PMRK = 1,1 * 274,3 = 302 kW  300 kW

kde R = 1,1 ... součinitel rezervy (čím větší příkon tím menší hodnota)