# Určení ztrát tepla z betonového sila na cukr

a návrh ventilátoru

Příklad VLP, 5/2000

- Zadané hodnoty

Průměr sila						D = 36 m

Výška válcové části sila				H = 33 m

Tlouštka betonové stěny sila			T =  0,32 m

Ve stěně je 225 otvorů (svislých “trubek”) o průměru 100 mm s roztečí 500 mm pro krytí tepelných ztrát sila. Temperační vzduch proudí trubkami zdola vzhůru, maximální rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou vzduchu jsou 4 °C (28 °C  24 °C). Silo je izolováno 100 mm silným polystyrenem a oplášťováno Al plechem o síle 1 mm.

izolace

beton

beton

cukr

AL

venkovní

vzduch

100

110

110

 100

1

Řezy stěnou sila

500

400

 100

320

 36000

topný

vzduch

cukr 25 +/- 1 až 2°C

tOK = -15 °C

tVZ=26°C

tWTR

tWB

tWi

tWAL

Průběh teplot ve stěně sila

Průměrná vnitřní teplota cukru v sile je cca 25 °C. Minimální výpočtovou teplotu okolního vzduchu uvažujeme – 15 °C (podle ČSN 060210 je pro Pardubice – 12 °C, Chrudim – 12 °C). V obdobném silu byly naměřeny tlakové ztráty v okruhu temperačního vzduchu 2500 až 3500 Pa.

Vzhledem k podstatně vyšší tepelné vodivosti betonu než cukru a o několik řádů vyšší než izolace lze předpokládat, že teplota v ose betonové stěny i ve vzdálenosti 50 mm od její osy bude přibližně stejná a bude se přibližně rovnat teplotě temperačního vzduchu. Ze stejného důvodu rovněž předpokládáme, že po obvodu pláště bude teplota rovněž konstantní, t.zn. že se neprojeví vliv rozteče mezi trubkami.

Další podklady potřebné pro výpočet:

BET = 1,51 W/mK						sBET = 110 mm

IZ   = 0,036 W/mK	IZ = 30 kg/m3 		sIZ   = 100 mm

AL   = 209 W/mK						sAL   = 1 mm

CUK = 0,46 W/mK	CUK = 770 kg/m3		(volně sypaný cukr)

Průměrná teplota temperačního vzduchu je tVZ = 26 °C.

Podle ČSN 730548 je hodnota součinitele přestupu tepla na venkovní svislé stěně sila  e = 15 W/m2K, podle ČSN 730542 se v zimě (větší větry) uvažuje hodnota e = 23 W/m2K. Pro výpočet uvažujeme méně příznivou hodnotu a to i pro strop sila, kde by podle ČSN byla hodnota e poněkud nižší. Tato hodnota však není pro bilanci rozhodující. Oprávnění tohoto předpokladu potvrzuje následující výpočet.

Hodnota součinitele přestupu tepla z temperačního vzduchu do betonové stěny trubek je na základě provedených výpočtů odhadnuta na i  76 W/m2K. Pokud neznáme počet trubek, musíme odhadnout hodnotu souč. prostupu tepla k, určit množství vzduchu a tepelný tok. Poté se určí rychlosti vzduchu a následně i i a k. Zde ve stručnosti uvedu výsledek poslední iterace (počet trubek a jejich rozměry jsou pro zjednodušení zadány, množství temperačního vzduchu je určeno v kap. 7.3.).

Určení hodnoty součinitele přestupu tepla ze vzduchu do stěny trubek

VZ = 0,065 W/mK	VZ = 15,9*10-6 m2/s		PrVZ = 0,71	VZ = 1,15 kg/m3

Množství temperačního vzduchu   MVZ = 15,6 kg/s	     VVZ = MVZ/VZ = 15,6 / 1,15 = 13,6 m3/s

Průtočný průřez temperačních trubek		     fTR = n *  * DTR2 / 4 = 225**0,12/4 = 1,77 m2

Rychlost vzduchu v trubkách			     wvz = VVZ / fTR = 13,6 / 1,77 = 7,7 m/s

Re = wVZ * DTR / VZ = 7,7 * 0,1 / 15,9*10-6 = 48428

Nu = 0,023 * Re0,8 * Pr0,3 = 0,023 * 484280,8 * 0,710,3 = 116,2

i = Nu * VZ / DTR = 116,2 * 0,065 / 0,1 = 76 W/m2K

2. Určení součinitele prostupu tepla

k=11αi+sBETλBET+sIZλIZ+sALλAL+1αe=1176+0,111,51+0,100,036+0,001209+123=0,32...Wm2K

Z tohoto výpočtu vyplývá, že pro tepelné ztráty je rozhodující izolace (z 95,6 %). Přesné určení e má vliv cca 64 krát nižší (z cca 1,5 %), rovněž tak i přesné určení umístění trubek, vliv rozteče a umístění trubek na teplotní pole v betonovém plášti vč. určení hloubky teplotní hladiny 26 °C (vliv i je z cca 0,5 % a betonové stěny cca 2,3 %). Vliv opláštění hliníkem je 580000 krát nižší.

3. Měrné tepelné ztráty

qZ = k * (tWTR - tOK) = 0,32 * (26 + 15) = 13,1 W/m2

Pozn.:	Pro navlhlou izolaci (minerální plst) vycházelo qZ = 20 až 22 W/m2.

Pozn.: Určení teplot ve stěně sila

Vnitřní povrch betonových trubek		tWTR = tVZ – q / i = 26,0-13,1/76 = 25,8 °C

Vnější povrch betonového pláště		tWB = tWTR – q * sB / B = 25,8-13,1*0,11/1,15 = 24,9 °C

Vnější povrch pláště izolace		tWAL = tOK + q / e = -15,0 + 13,1/23 = -14,4 °C

Vnější povrch izolace			tWIZ = tWAL + q * sAL / AL = -14,4+13,1*0,001/209 = -14,4 °C

Tyto výpočty potvrzují dřívější předpoklady o možnosti zanedbání vlivu rozdílných teplot v betonové stěně sila a názorně ukazují vliv jednotlivých vrstev pláště na průběh teplot, t.zn. i na tepelné ztráty.

4. Celkové tepelné ztráty sila

Protože je podlaha sila temperována samostatně, uvažujeme pouze povrch válcové části pláště a stropu (z důvodů zkrácení tohoto cvičného výpočtu nahradíme povrch kužele kruhem). Pro výpočet uvažujeme vnější průměr betonového pláště, který přibližně odpovídá střednímu průměru. Potom bude teplosměnná plocha a celkové ztráty sila

AS =  * DS * H +  * DS2 / 4 =  * 36 * 33 +  * 362 / 4 = 4750 m2

QZSC = qZ * AS = 13,1 * 4750 = 62320 W = 62,3 kW

Pozn.:	Při přesném určení povrchu kuželového stropu sila (výška kužele H = 9 m) bude tato plocha 1137 m2,

plocha kruhu je 1018 m2. Chyba je tedy 10,5 %. Pokud však vztáhneme chybu na celý povrch sila, bude

chyba cca 2,5 %, což je zanedbatelné. Tento výpočet je uveden pouze jako příklad, jaká zjednodušení si

může technik v praxi dovolit, jaké chyby se při nich dopouští a jak tato chyba ovlivňuje celkový

výsledek (např. orientační výpočet bez znalosti tvaru střechy sila).

5. Výpočet okruhu temperačního vzduchu

5.1. Odhad množství temperačního vzduchu

Požadovaný rozdíl teplot mezi teplotou vstupujícího a vystupujícího vzduchu je 4 °C. Pro střední teplotu 26 °C určíme

cVZ = 1,0 kJ/kgK		VZ = 1,15 kg/m3

Potom bude

MVZ = QVZC / (cVZ * tVZ) = 62,3 / (1,0 * 4) = 15,6 kg/s

5.2. Odhad příkonu ventilátoru

Výpočtem bychom určili tlakové ztráty v okruhu temperačního vzduchu (potrubní systém, temperační trubky, rozdělovač a sběrač, klapky atp.). Pro náš případ to bude  např.

pZ = 3000 Pa

Obdobně bychom určili z charakteristiky ventilátoru jeho účinnost

 = 0,8

Teoretický příkon ventilátoru

P = MVZ * pZ / (VZ * ) = 15,6 * 3000 / (1,15 * 0,8) = 50870 W

P = 50,9 kW

Příkon motoru ventilátoru

PM = 1,2 * P = 1,2 * 50,9 = 61 kW

5.3. Zhodnocení

Tato hodnota je srovnatelná s velikostí tepelných ztrát celého sila. V případě tohoto řešení, které požadoval zákazník, by byla celková energetická náročnost systému cca 62 kW tepelné a 51 kW elektrické energie. Toto řešení se jeví jako neekonomické. Je možno navrhnout m.j. 2 ekonomičtější řešení:

- Pro splnění požadavku malého kolísání teploty vnitřní stěny sila by v tomto případě bylo výhodnější instalovat elektrické topné kabely. Jejich příkon je roven pouze tepelným ztrátám, není nutné instalovat okruh cirkulujícího temperačního vzduchu vč. energeticky náročného ventilátoru a ohřívače vzduchu topeného např. parou či horkou vodou.

- Povolit zvýšení rozdílu mezi vstupní a výstupní teplotou temperačního vzduchu, t.zn. vyšší rozdíl teploty stěny sila.

Obě řešení se v praxi používají. V následujícím výpočtu si uvedeme výsledky tohoto druhého řešení.

6. Optimalizované řešení

Při naskladňování sila má cukr teplotu cca 28 °C (nejvyšší vrstva v sile), v průběhu skladování postupně chladne na cca 23 až 24 °C u netemperovaného dna  sila, kde se i vyskladňuje. Původní požadavek na teplotu cukru v sile byl 25 +/- 1 až 2 °C, t.zn. 24 až 26 °C resp. 23 až 27 °C. Zákazník však v zadání předepsal přísnější limit. Když však budeme uvažovat širší rozmezí (teplota naskladňovaného cukru však ani tomuto širšímu rozmezí nevyhovuje), lze připustit i větší rozdíl teplot vzduchu. Navíc lze obrátit tok vzduchu oproti původně požadovanému zdola nahoru na proudění shora dolů. Tím se sníží rozdíl teplot mezi vzduchem a příslušnou vrstvou cukru. Toto řešení umožní zvýšit rozdíl teplot vzduchu ze 4 °C na cca 8 °C, t.zn. že vstupní teplota vzduchu bude 32 °C a výstupní 24 °C. Průběh teplot v sile pro původní a navrhované řešení je uveden v následující tabulce.

Původní řešení		Navrhované řešení

Vzduch	Cukr		Vzduch	Cukr

Horní část sila		24 °C		28 °C		32 °C		28 °C

Střední část sila		26 °C		25 °C		28 °C		25 °C

Spodní část sila		28 °C		23 °C		24 °C		23 °C

Z této tabulky vyplývá, že průměrné diference mezi teplotou vzduchu a cukru v jednotlivých vrstvách jsou pro obě varianty přibližně stejné. Proto by ani neměly být problémy s migrací vlhkosti ve skladovaném cukru Obdobně jako v předchozím provedeme nový výpočet okruhu temperačního vzduchu.

Pozn.:	Ve střední části sila jsou uvažovány průměrné hodnoty.

S ohledem na průběh teplot v sile by bylo možné snížit teploty vzduchu až o cca 2 °C, a to na základě

provozních zkušeností (nastavení regulace teploty). Potom by byla teplota vstupujícího vzduchu 30 °C,

ve střední části sila cca 26 °C a vystupujícího vzduchu ve spodní části sila cca 22 °C. Při těchto teplotách

by se tepelné ztráty nezměnily (stejná průměrná teplota vzduchu t.zn. i teplota stěny sila).  Z cvičných

důvodů uvažujeme zvýšené teploty, aby bylo jasné, že musíme přepočítat tepelné ztráty.

7. Výpočet pro optimalizovanou variantu

7.1. Měrné tepelné ztráty

Protože se změnila průměrná teplota vzduchu, změní se i měrné tepelné ztráty. Hodnota součinitele prostupu tepla se prakticky nezmění.

qZ = k * (tWTR – tOK) = 0,32 * (28 + 15) = 13,8 W/m2

7.2. Celkové tepelné ztráty sila

QZSC = qZ * AS = 13,8 * 4750 = 65550 W = 65,6 kW

7.3. Odhad množství temperačního vzduchu

Požadovaný rozdíl teplot mezi teplotou vstupujícího a vystupujícího vzduchu je 8 °C. Pro střední teplotu vzduchu 28 °C určíme

cVZ = 1,0 kJ/kgK		VZ = 1,15 kg/m3

Potom bude

MVZ = QVZC / (cVZ * tVZ) = 65,6 / (1,0 * 8) = 8,2 kg/s

7.4. Odhad příkonu ventilátoru

Při snížení množství cirkulujícího vzduchu se sníží i tlakové ztráty. Orientačně lze říci, že se sníží v poměru druhých mocnin průtoků. Potom budou tlakové ztráty v systému:

pZ = 3000 * (8,2 / 15,6)2 = 829 Pa

Obdobně jako v předchozím určíme z charakteristiky ventilátoru jeho účinnost (bude se jednat o jiný typ) – např. opět

 = 0,8

Teoretický příkon ventilátoru je

P = MVZ * pZ / (VZ * ) = 8,2 * 829 / (1,15 * 0,8) = 7389 W

P = 7,4 kW

Příkon motoru ventilátoru

PM = 1,2 * P = 1,2 * 7,4  9 kW

7.5. Zhodnocení

Z tohoto výpočtu vychází, že navrhovaná varianta umožní snížit příkon ventilátoru o cca 43,5 kW, t.zn. cca 6,8 krát. Protože je cena tepla v páře či horké vodě podstatně nižší jak ceny elektrické energie, bude toto řešení z dlouhodobého hlediska výhodnější i než temperace topnými kabely. A to i s uvažováním vyšších odpisů atp. za okruh temperačního vzduchu (ventilátor, žebrovaný (lamelový) výměník, regulace, potrubí atp.).

Orientační ekonomická bilance – náklady na energie

Cena tepla v páře pro ohřev vzduchu		CTP = 333 Kč/GJ = 1,20 Kč/kWh

Cena el. energie pro pohon ventilátoru	CEE = 3,00 Kč/kWh

Základní varianta – náklady na 1 provozní den

ND = (QZ * CTP + P * CEE) * 24 = (62,3 * 1,2 + 50,9 * 3,00) * 24 = 5459 Kč/d

Upravená varianta – náklady na 1 provozní den

ND‘ = (QZ‘ * CTP + P‘ * CEE) * 24 = (65,6 * 1,2 + 7,4 * 3,00) * 24 = 2411 Kč/d

Přínosy navržené úpravy

ND = ND – ND‘ = 5459 – 2411 = 3048 Kč/d

Pozn.:	Protože nám vyšlo cca 15,6/8,2 = 1,9 krát menší množství temperačního vzduchu, sníží se ve stejném

poměru i jeho rychlost v trubkách. To má za následek i snížení hodnoty součinitele přestupu tepla. Při

snížení rychlosti 1,9 krát se sníží hodnota Nusseltova čísla (Nu ~ Re0,8) resp. i   1,90,8 = 1,7 krát.

Protože však je hodnota součinitele prostupu tepla k (a následně i tepelné ztráty) ovlivňována hodnotou

i pouze z cca 0,5 %, bude mít její snížení o cca 41 % za následek snížení hodnoty součinitele prostupu

tepla o cca 0,2 %. Protože byla hodnota k při výpočtu zaokrouhlena směrem dolů, je zbytečné provádět

kontrolní výpočet.

Pozn.:	Na celkové tepelné ztráty má rozhodující vliv kvalita provedené izolace vč. jejího opláštění. Pokud by

do izolace (skelná či minerální vata nebo rohože) zatékalo, podstatně se zvýší její vodivost. Polystyrénová

či polyuretanová izolace je na vlhkost méně choulostivá. Rovněž nekvalitně provedená izolace (slabší

vrstvy, mezery mezi deskami či rohožemi, tepelné mosty atp.) zvyšují ztráty tepla i několikanásobně.